## DATA_CENTRE_HEAT_LOAD
Data centre heat load
Contributors: | IT | Power | People | Floor area
| 2968 | 3957 | 0 | 0
| W | VA |  | m^2
| FACTORS (using APC figures): |  |  |  | CALCULATED LOADS: |  |  |  | SUB-TOTALS |  | SHARE
IT Equipment | 1 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 2968 | W | 88
UPS with Battery | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 148.4 | 158.28 | 0 | 0 | 306.68 | W | 9
Power Distribution | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 29.68 | 79.14 | 0 | 0 | 108.82 | W | 3
Lighting | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 0
People | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 0
Total
[8 empty] | TOTAL: | 3383.5 | W